ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ.ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Κιτσάκης Κωνσταντίνος

ΤΗΛΕΦ.: 2410-684391

Δαπάνη για ποσό  2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω για τις ανάγκες του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ετήσιος έλεγχος και αναγόμωση - όπου απαιτείται – 498 πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων για το ΤΕΙ Θεσσαλίας (κτηριακές εγκαταστάσεις Λάρισας)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΤΕΙ/Θ) διαθέτει 498  πυροσβεστήρες διαφόρων τύπων στα κτίρια όπου στεγάζει τις υπηρεσίες του.

Αντικείμενο της ανάθεσης αυτής είναι ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστήρων που το ΤΕΙ/Θ διαθέτει για τις ανάγκες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών σε περίπτωση πυρκαγιάς για ένα (1) έτος. Τα είδη των πυροσβεστήρων και οι αντίστοιχες ποσότητές τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

|  | Είδος πυροσβεστήρα | Τεμάχια |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 kg Ξ.Κ. | 270 |
| 2 | 12 kg Ξ.Κ. | 20 |
| 3 | 6 kg Ξ.Κ. οροφής | 6 |
| 4 | 12 kg Ξ.Κ. οροφής | 32 |
| 5 | 2 kg CO2 | 130 |
| 6 | 5 kg CO2 | 40 |

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ετήσια αναγόμωση θα περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους εργασίες:

- Τον πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας όλων των πυροσβεστήρων

- Τον εντοπισμό και διάγνωση πιθανών βλαβών ή φθορών στα εξαρτήματα λειτουργίας τους και την αποκατάσταση αυτών

- Την αναγόμωση των πυροσβεστήρων των οποίων έχει παρέλθει πενταετία από την τελευταία αναγόμωση τους όταν πρόκειται για Ξ.Κ. και δωδεκαετία όταν πρόκειται για CO2

- Κάθε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ.

Οι προς έλεγχο, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρες:

α) θα αναγράφουν σε ειδική αυτοκόλλητη πινακίδα το είδος της κατασβεστικής ουσίας, την ημερομηνία αναγόμωσης, την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης, και την πίεση της υδραυλικής δοκιμής, επικολλημένη στο σώμα του πυροσβεστήρα.

β) οποιαδήποτε παραμόρφωση του σώματος του πυροσβεστήρα, στρέβλωση, διαρροή ή παλαιότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη του πυροσβεστήρα σε συνεργασία με τον αρμόδιο και την άμεση αντικατάστασή του.

γ) οι πυροσβεστήρες θα φέρουν ασφάλεια με μολυβδοσφραγίδα ή το ειδικό πλαστικό δεματικό, για την ισχύ της εγγύησης που θα δοθεί.

Ο έλεγχος, η συντήρηση και η αναγόμωση των πυροσβεστικών μέσων θα γίνει σε εφαρμογή των ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/20-1-2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005) καθώς και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 15325/871/26-6-2008 «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες» και της όποιας ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας περί ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων.

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας θα παρέχει στον μειοδότη τους δακτυλίους ελέγχου που θα τοποθετηθούν στους πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως και οι οποίοι θα αναγράφουν την επωνυμία του Ιδρύματος, θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό συμπαγές ενιαίου κυκλικού σχήματος με οπή στο κέντρο τους, με σταθερή διάμετρο και με περιφέρεια που θα εφάπτεται στο κέλυφος των πυροσβεστήρων έτσι ώστε να μην επιτρέπει να μετακινηθούν και να αφαιρεθούν από το κέλυφος παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως.

Κατά τη διάρκεια της αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, αυτοί θα αντικαθίστανται με εφεδρικούς της Αναδόχου εταιρείας ώστε να μη μείνει το ΤΕΙ/Θ ακάλυπτο από πυροσβεστικά μέσα. Κάθε πυροσβεστήρας θα κωδικοποιείται και θα επανατοποθετείται στην ίδια θέση από όπου παραλήφθηκε, με ευθύνη του Αναδόχου και με υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενές θέσεις πυροσβεστήρων που δεν υπάρχουν φιάλες, θα πρέπει να καταγράφονται ώστε να τοποθετηθούν νέοι πυροσβεστήρες. Ο ανάδοχος (με παρουσία υπαλλήλου του τμήματος συντήρησης) πρέπει να παραλαμβάνει με δική του ευθύνη και δικά του μέσα από το χώρο του ΤΕΙ (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους, υπόγεια, λεβητοστάσια κλπ) τους πυροσβεστήρες που είναι προς έλεγχο και συντήρηση και να τους καταγράφει. Στη συνέχεια και σε συνεργασία με το τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ, να επανατοποθετούνται ορθά στην αρχική τους θέση εφόσον έχουν αναγομωθεί και συντηρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει βλάβες – ζημιές επάνω στους πυροσβεστήρες (πχ. σωληνάκια, μανόμετρα, βουλιαγμένες φιάλες κλπ), θα πρέπει να τις αναφέρει στο τμήμα συντήρησης του ΤΕΙ.

Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όχημα περισυλλογής των πυροσβεστήρων και το κόστος μεταφοράς τους θα βαρύνει τον ίδιο. Με την περισυλλογή θα κατατεθεί διπλό έντυπο στο Γραφείο Συντήρησης του ΤΕΙ/Θ στο οποίο θα αναγράφεται επακριβώς η ποσότητα και το είδος των πυροσβεστήρων που πρόκειται να αναγομωθούν. Η αναγόμωση και ο έλεγχος όλων των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το τμήμα Συντήρησης του ΤΕΙ.

Δειγματοληπτικός έλεγχος και χρήση των πυροσβεστήρων μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της παράδοσης μετά από συντήρηση ή αναγόμωση. Μετά τον έλεγχο, η ανάδοχος εταιρεία χωρίς άλλη χρέωση είναι υποχρεωμένη να αναγομώσει τους πυροσβεστήρες.

Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος θα υποβάλει γραπτή έκθεση για την κατάσταση των πυροσβεστικών μέσων του ΤΕΙ/Θ. Επίσης θα υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τυχόν βλάβες και ζημιές που θα προκύψουν από δική της υπαιτιότητα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ/Θ.

- ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

Η τιμή προσφοράς θα δίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

|  | Είδος πυροσβεστήρα | Τεμάχια | Τιμή για έλεγχο / τεμάχιο (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | Τιμή για έλεγχο / τεμάχιο (ΜΕ ΦΠΑ) | Τιμή για αναγόμωση / τεμάχιο (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | Τιμή για αναγόμωση / τεμάχιο (ΜΕ ΦΠΑ) | Τιμή για αντικατάσταση / τεμάχιο (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | Τιμή για αντικατάσταση / τεμάχιο (ΜΕ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 kg Ξ.Κ. | 270 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 kg Ξ.Κ. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 6 kg Ξ.Κ. οροφής | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12 kg Ξ.Κ. οροφής | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2 kg CO2 | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5 kg CO2 | 40 |  |  |  |  |  |  |

Ο έλεγχος, η αναγόμωση ή η αντικατάσταση των πυροσβεστήρων θα γίνεται κατά περίπτωση. Εκτιμάται από την υπηρεσία ότι το ποσοστό των πυροσβεστήρων που θα χρειασ2τούν αναγόμωση είναι 25%, αντικατάσταση 5% και έλεγχο 70% περίπου για κάθε κατηγορία.

- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η προσφερόμενη χαμηλότερη συνολική τιμή μεταξύ των αποδεκτών προσφορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ σε κλειστό φάκελο στον οποίο εκτός από τον πίνακα οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλεται (επί ποινή αποκλεισμού) και ΥΔ Ν1599 περί αποδοχής των όρων και διαδικασιών που αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

- Ημερομηνία λήξης προσφορών η 2/7/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00

- Κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

- Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Πέμπτη 2/7/2015) ώρα 12.00 στην αίθουσα διαγωνισμών της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.