ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λήψη προσφορών για  δαπάνη ποσού  7.257,00 €  (επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την ικανοποίηση των συνθηκών εξαερισμού-υγρασίας και θερμοκρασίας για τη λειτουργία των τριών (3) αναλυτικών συσκευών: 1) Υγρή Χρωματογραφία HPLC-MS-MS, 2) Αέρια Χρωματογραφία GS-Ms-MS και 3) Φασματογράφος Ατομικής Εκπομπής ICP-MS) στους τέσσερεις χώρους που πρόκειται να τοποθετηθούν στην βόρεια πτέρυγα του ισογείου του νέου κτηρίου της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπως περιγράφονται παρακάτω:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Κατασκευή δικτύου ημικεντρικού αερισμού, αποτελούμενου από μονάδα φυγοκεντρικού απορροφητήρα, εύκαμπτων αγωγών αερισμού (Φ150) εντός της ψευδοροφής, στομίων απαγωγής με ρυθμιστικό ντάμπερ επί των πλακών ορυκτής ίνας, ειδικό τεμάχιο (πλένουμ) συλλέκτη, κιβώτιο F/S, στόμια ανανέωσης του αέρα με φίλτρο και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρϋλικά για την άρτια λειτουργία του συστήματος.

2. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντλιών θερμότητας (SPLIT UNITS)  ικανότητας 10000Btu/h  τύπου INVERTER COP >3.5

3. Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού υποπίνακα για την ηλεκτρική τροφοδότηση των μονάδων Air Condition και του ηλεκτρικού απορροφητήρα που περιλαμβάνει ρυθμιστή 3 ταχυτήτων γενικό διακόπτη, ασφάλειες,  μικροαυτόματους, ρελέ προστασίας ενδεικτικές λυχνίες κλπ.

4. Ηλεκτρική σύνδεση των μηχανημάτων με τον ως άνω πίνακα με ηλεκτρικά καλώδια επαρκών διατομών εντός καναλιών τύπου LEGRAND, οπου είναι εμφανή.

5. Διάνοιξη οπών (4) στους εσωτερικούς τοίχους των γραφείων για την τοποθέτηση των στομίων ανανέωσης αέρα και αποκατάσταση των ζημιών.

6. Αφυγραντήρας εργαστηριακών χώρων. Προμήθεια ενός αφυγραντήρα δυναμικότητας 12lt/day υπό συνθήκες 30◦C 80% σχετικής υγρασίας για την επίτευξη επιθυμητών συνθηκών όπως υποδείχθηκαν, ήτοι 60%-85% και 50%-60%.

7. Παράδοση των παραπάνω σε λειτουργία .

Β. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ , ΣΥΣΚΕΥΕΣ , ΥΛΙΚΑ (συνολικός προϋπολογισμός 6.457,50 € με ΦΠΑ)

1. ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 2.214,00 € με ΦΠΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Φυγοκεντρικός απορροφητήρας διπλής αναρρόφησης ενδεικτικού τύπου DDE 7/7 τριών ταχυτήτων παροχής από 400 μέχρι 1100 m3/h στα 20 mmH2O. | 1 τεμ |
| Έξοδος πλέγμα για ανεμιστήρα 7/7 | 1 |
| Στόμιο Βροχής | 1 |
| Κανάλι από γαλβανισμένη λαμαρίνα 45Χ14Χ40 cm | 1 |
| Συστολή από γαλβανισμένη λαμαρίνα 70Χ20->45Χ14 ccm | 1 |
| Πλένουμ από γαλβανισμένη λαμαρίνα 70X20 4Φ150 | 1 |
| Αεραγωγός Φ150 | 15-20 μ.μ. |
| Κιβώτιο Στομίου 20Χ15ΧΦ150 | 4 τεμ |
| Στόμιο ανανέωσης αέρα (πλευρά διαδρόμου) Π1Π τάμπερ 20Χ15 | 4 |
| Στόμιο Π1Π με φίλτρο 40Χ15 (πλευρά γραφείων) | 4 |
| Μεταλλική κατασκευή (βάση απορροφητήρα) | 1 |

2. ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, προϋπολογισμού 4.059,00 € με ΦΠΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Αντλία θερμότητας αέρος αέρος (split units), τύπου INVERTER μέγιστης ψυκτικής και θερμικής ικανότητας τουλάχιστον 10000 btu/h (3KW) ,ενεργειακής κλάσης Α τουλάχιστον (COP>3,5) | 4 τεμ |

3. ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, προϋπολογισμού 184,00 € με ΦΠΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Αφυγραντήρας δυναμικότητας 12lt/day για την επίτευξη επιθυμητών συνθηκών όπως υποδείχθηκαν , ήτοι 60%-85% και 50%-60%. | 1 τεμ |

4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προϋπολογισμός 799,50 € με ΦΠΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- |
| Ηλεκτρικός πίνακας ,επίτοιχος, 3 σειρών, με διαφανές κάλυμμα προστασίας ΙΡ47 | 1τεμ. |
| Ασφάλεια 35 Α ή 3Χ20Α στον πίνακα ορόφου | 1 |
| Μικροαυτόματος τύπου SIEMENS 35A ή 3Χ20 Α | 1 |
| Μικροαυτόματος τύπου SIEMENS 16A | 5 |
| Διακόπτης 3 ταχυτήτων, PB 3V. | 1 |
| Ηλεκτρονόμος διαφυγής (αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ) | 1 |
| Ενδεικτικές λυχνίες | 1 |
| Καλώδια για την ηλεκτρική παροχή συσκευών ΝΥΜ 3Χ2,5τχ | 25μ |
| Καλώδιο παροχής υποπίνακα αερισμού (3Χ6 ή 5Χ4) | 20μ |
| Κανάλι διέλευσης ηλ/κων καλωδίων τύπου LEGRAND | 5 |

Κάθε απαραίτητη εργασία για την παράδοση σε λειτουργία όλης της εγκατάστασης.

Διανοίξεις οπών σε αποκαταστάσεις ζημιών, αποκαταστάσεις ψευδοροφής κλπ.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, όπως περιγραφή Β.1 |  |  |
| 2 | ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, όπως περιγραφή Β.2 |  |  |
| 3 | ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ, όπως περιγραφή Β.3 |  |  |
| 4 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, όπως περιγραφή Β.4 |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1.   Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

2.   Κατάθεση (σε κλειστό φάκελο) στο πρωτόκολλο του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

3.   Ημερομηνία λήξης προσφορών η 22/4/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00

4. Άνοιγμα την ίδια ημέρα (δηλαδή Παρασκευή 22/4/2016) ώρα 11.00 στην αίθουσα διαγωνισμών  της οικονομικής υπηρεσίας, παρουσία των ενδιαφερομένων.